## Nodes_Prob_1.00pu
name | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
20kV MV Grid Connection | 1 | 0 | -0.41692 | -0.28987
Main LV Distribution Board | 0.97893 | -1.2706 | 0 | 0
Pump Station B3 | 0.95205 | -1.0971 | 0.132 | 0.0887
Pump Station B5 (New) | 0.94274 | -1.037 | 0.132 | 0.0887
Pump Station B7 | 0.93322 | -0.97557 | 0.132 | 0.0887

## Lines_Prob_1.00pu
name | i_ka | loading_percent
Line B3 (150m) | 0.24111 | 70.9133
Line B5 (200m) | 0.24349 | 71.6141
Line B7 (250m) | 0.24597 | 72.3441

## Nodes_Sol_1.03pu
name | vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
20kV MV Grid Connection | 1.03 | 0 | -0.41581 | -0.28834
Main LV Distribution Board | 1.0096 | -1.1932 | 0 | 0
Pump Station B3 | 0.98361 | -1.0303 | 0.132 | 0.0887
Pump Station B5 (New) | 0.97462 | -0.974 | 0.132 | 0.0887
Pump Station B7 | 0.96545 | -0.91661 | 0.132 | 0.0887

## Lines_Sol_1.03pu
name | i_ka | loading_percent
Line B3 (150m) | 0.23337 | 68.638
Line B5 (200m) | 0.23552 | 69.2714
Line B7 (250m) | 0.23776 | 69.9294